| A | 15/04/26 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| CONTROL DE INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | CONTROL DE INSTALACIONES |  |  |  |
|  |  |  | ELÉCTRICA, SANITARIA, GAS Y CLIMATIZACIÓN |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: INS-VAR-OBR-001 |  |  | REVISIÓN |

1. OBJETIVO

Establecer los controles de calidad para la ejecución e inspección de instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas y climatización en obras de arquitectura de Roque Mocciola S.A., asegurando el cumplimiento de reglamentaciones vigentes y las pruebas de funcionamiento previas a la habilitación.

2. MARCO NORMATIVO

- Instalaciones eléctricas: Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA 90364). Ley 24.588 y Resolución ENRE.

- Instalaciones sanitarias: Reglamento General de Instalaciones Sanitarias (ROGIS)/ Manual de Obras Sanitarias de la Nación. Normas IRAM de materiales.

- Instalaciones de gas: Reglamento de Instalaciones de Gas (NAG 200/211/220). Habilitación del Instalador GNC.

- Climatización: Normas ASHRAE / IRAM 4503 para ductos y equipos.

3. CONTROLES POR TIPO DE INSTALACIÓN

| INSTALACIÓN | CONTROLES DURANTE EJECUCIÓN | PRUEBA FINAL REQUERIDA | HABILITACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalación eléctrica | Sección de conductores según cómputo. Protecciones diferenciales y termomagnéticas. Puesta a tierra. Cañerías y caja de pases. | Prueba de aislación (megger) ≥ 1 MΩ. Prueba de continuidad de tierra. Verificación de polaridad. | Certificado del instalador matriculado + aprobación EPEN o distribuidora |
| Instalación sanitaria | Diámetros de cañería según plano. Pendientes en desagüe (mínimo 1%). Sifones y ventilaciones. | Prueba hidráulica: carga de agua 24 h, sin filtraciones. Prueba de humo en desagüe. | Acta de obra del instalador |
| Instalación de gas | Cañerías de acero o cobre según reglamento. Tendido, uniones y prueba antes de tapar. | Prueba neumática a 3 kg/cm² durante 30 min. Sin caída de presión. | Certificado del instalador GNC habilitado. Aprobación Camuzzi |
| Climatización / HVAC | Cañería de refrigerante según especificación del equipo. Ductos galvanizados sin deformación. Aislación térmica completa. | Prueba de presión del circuito frigorífico. Prueba de caudal de aire en bocas. | Certificado del instalador + protocolo de puesta en marcha del equipo |

4. SECUENCIA DE INSPECCIONES EN OBRA

- Inspección antes de tapar: verificar toda la instalación antes de cerrar con mampostería, yeso o cielorraso.

- Pruebas de presión / continuidad: con la instalación descubierta y en presencia del Jefe de Obra.

- Inspección final: con las instalaciones terminadas, verificar funcionamiento de cada punto.

- Aprobación del organismo competente: gestionar la habilitación formal antes de la entrega al cliente.

- Documentación Conforme a obra: actualizar planos de instalaciones conforme a obra para el legajo de entrega.