| A | 15/05/25 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  |
|  |  |  | EN OBRA |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: MON-VAR-OBR-001 |  |  | REVISIÓN |

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para el montaje en obra de estructuras metálicas fabricadas en el taller de Roque Mocciola S.A., asegurando el cumplimiento de tolerancias dimensionales, la seguridad de la operación y la correcta articulación con la obra civil, en cumplimiento del CIRSOC 303 e ISO 9001:2015 cláusula 8.5.

2. REQUISITOS PREVIOS AL MONTAJE

| REQUISITO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Plan de montaje aprobado | Secuencia de montaje, diagrama de izaje, pesos por elemento, especificación de equipos de elevación. | Dir. Ingeniería / Enc. Taller |
| Inspección de fundaciones y anclajes | Verificar posición y nivel de bulones de anclaje, dimensiones de bases y alineación antes del inicio. Tolerancia de posición: ± 3 mm. | Jefe de Obra |
| Elementos listos en taller | Cada elemento entregado en obra con su plano de taller, planilla dimensional conforme y documentación de pintura. | Encargado de Taller |
| Equipo de izaje verificado | Grúa o equipo de elevación con capacidad certificada para la carga más pesada + 25% margen. VTV e inspección vigentes. | Enc. Flota / Jefe de Obra |
| Habilitación SST | Permiso de trabajo en altura (SYH-PDT-V.0) y procedimiento SYH-PR-MONT-V.0 aprobados antes de iniciar. | Resp. SYH |

3. PROCESO DE MONTAJE

| PASO | ACTIVIDAD | CONTROL | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Replanteo y verificación de ejes | Verificar ejes y niveles de referencia con nivel óptico o estación total. Registrar desviaciones antes de inicio. | Jefe de Obra |
| 2 | Colocación de columnas | Nivelar con plomada y nivel de burbuja. Apuntalar provisionalmente. Verificar verticalidad: tolerancia ≤ H/500 con máx. 5 mm. | Jefe de Obra / Topógrafo |
| 3 | Colocación de vigas y correas | Secuencia de montaje según plan aprobado. No soltar el elemento hasta que esté arriostrado. | Montajista / Jefe de Obra |
| 4 | Bulonado de uniones | Bolones de alta resistencia (BAR): apriete en dos etapas (snug tight + apriete final). Registro de torque según CIRSOC 303. | Montajista |
| 5 | Control geométrico intermedio | Verificar escuadría, alineación y plomo del conjunto cada 2 pórticos o según plan de montaje. | Jefe de Obra / Topógrafo |
| 6 | Soldaduras en obra (si aplica) | Ejecutar según SOL-VAR-OBR-001. Precalentar si T° < 5°C. | Soldador calificado |
| 7 | Retoque de pintura | Retocar zonas de pintura dañadas en el montaje con la misma especificación del taller (PIN-VAR-OBR-001). | Operario / Jefe de Obra |
| 8 | Control final y entrega | Verificación dimensional completa del conjunto. Informe de montaje con planos conforme a obra. | Jefe de Obra / Resp. Cal. |

4. TOLERANCIAS DE MONTAJE

| PARÁMETRO | TOLERANCIA ADMISIBLE | NORMA |
| --- | --- | --- |
| Verticalidad de columnas | ≤ H/500, máx. 5 mm | CIRSOC 303 |
| Posición en planta de columnas | ± 3 mm respecto al eje | CIRSOC 303 |
| Nivel de vigas | ± 5 mm respecto al nivel teórico | CIRSOC 303 |
| Flecha en vigas en servicio | ≤ L/300 (verificar con estructura cargada) | CIRSOC 303 |
| Alineación de uniones empalmadas | Desplazamiento ≤ 2 mm entre chapas de empalme | CIRSOC 303 |