| A | 02/05/26 | Emisión inicial |  | S.S | A.L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| CONTROL DE SOLDADURA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA S.A. |  |  |  |
|  |  |  | CONTROL DE SOLDADURA Y CALIFICACIÓN |  |  |  |
|  |  |  | WPS / PQR / AWS D1.1 |  |  |  |
| ESCALA: S/E |  |  | LUGAR: GENERAL ROCA, RÍO NEGRO |  |  | A |
|  |  |  | DOCUMENTO: SOL-VAR-OBR-001 |  |  | REVISIÓN |

1. OBJETIVO

Establecer los requisitos para la calificación de procedimientos de soldadura (WPS/PQR) y soldadores (WPQR), la ejecución de soldaduras estructurales y la inspección de uniones soldadas en el taller y en obra de Roque Mocciola S.A., en cumplimiento de la norma AWS D1.1 y el CIRSOC 303.

2. NORMAS DE REFERENCIA

- AWS D1.1 — Structural Welding Code – Steel (código de soldadura estructural).

- ASME IX — Qualification Standard for Welding, Brazing, and Fusing Procedures.

- IRAM 3545 — Seguridad en trabajos de soldadura.

- CIRSOC 303 — Sección 11: Uniones soldadas.

- ISO 15614-1 — Especificación y calificación de procedimientos de soldadura.

3. CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS (WPS / PQR)

| DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| WPS (Welding Procedure Specification) | Especificación del procedimiento: proceso, posición, material base, material de aporte, parámetros eléctricos, precalentamiento, temperatura entre pasadas. | Encargado de Taller + Resp. Calidad | Antes de cada tipo de unión nueva |
| PQR (Procedure Qualification Record) | Registro del ensayo de calificación del WPS. Incluye probetas de tracción, doblado y macrografía. | Laboratorio externo certificado | Una vez por WPS |
| WPQR (Welder Performance Qualification) | Calificación del soldador en la posición y proceso del WPS. Probetas según AWS D1.1. | Laboratorio / Entidad habilitada | Cada 2 años por soldador |

4. CONTROL DE EJECUCIÓN DE SOLDADURAS

| PASO | CONTROL | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pre-soldadura | Verificar: WPS vigente disponible, soldador habilitado, limpieza de superficie, precalentamiento (si WPS lo requiere), posición de ensamble y punteo. | Encargado de Taller |
| 2 | Durante la ejecución | Verificar parámetros eléctricos (amperaje, voltaje, velocidad de avance), apariencia de cada pasada, temperatura entre pasadas. | Inspector / Encargado |
| 3 | Inspección visual post-soldadura | Verificar conforme AWS D1.1: tamaño de cateto, longitud efectiva, perfil de la costura, socavaciones, solapas, cráteres, porosidad visible. | Inspector de Soldadura / Resp. Cal. |
| 4 | Ensayos no destructivos (END) | Según aplique por especificación del proyecto: líquidos penetrantes (LP), partículas magnéticas (PM), ultrasonido (UT) o radiografía (RX). | Laboratorio certificado / Inspector |
| 5 | Reparación de defectos | Defectos inaceptables según AWS D1.1: amolar, excavar y resoldar. El área reparada debe reinspeccionarse con el mismo método END. | Soldador + Inspector |

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN — INSPECCIÓN VISUAL

| DEFECTO | CRITERIO ACEPTABLE (AWS D1.1) | ACCIÓN SI NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| Socavación | ≤ 0.8 mm de profundidad en soldaduras accesibles; 0 mm en zonas de tracción | Reparación: esmerilado y resoldar |
| Porosidad superficial | Individual: diámetro ≤ 2 mm; acumulada: ≤ 6 mm en 25 mm de soldadura | Reparación según aplique |
| Tamaño de cateto (filete) | Mínimo especificado en WPS ± 1.5 mm | Pasada adicional |
| Grietas | Cero tolerancia en cualquier tipo y tamaño | Excavación completa + resoldar + re-END |
| Falta de fusión | No admisible | Excavación + resoldar + re-END |

6. REGISTROS

- Planilla de control de soldadura por unión (WPS utilizado, soldador, posición, END, resultado).

- Certificados de calificación de soldadores vigentes (WPQR) — conservar hasta 6 meses después del vencimiento.

- Informes de END emitidos por laboratorio certificado.

- Registro de reparaciones: defecto, acción, resultado del re-END.